## Tabelle1
Reg-No. | Name | Scaling | Units | Range | Default Value
Discrete Inputs 0x02
0 | Cooler ON/OFF State |  |  | 0/1
1 | Cooler Alarm State |  |  | 0/1
2 | Door Switch State |  |  | 0/1
Input Registers 0x04
0 | Cold Air Temp Top | 0.1 | °C | 0 - 80
1 | Cold Air Temp Bottom | 0.1 | °C | 0 - 80
2 | Warm Air Temp Top | 0.1 | °C | 0 - 80
3 | Warm Air Temp Bottom | 0.1 | °C | 0 - 80
4 | Air Differential Pressure | 0.1 | Pa | -150 ....+150
7 | Water Temp Outlet | 0.1 | °C | 0 - 80
8 | Water Flow | 0.1 | l/min | 0 - 100
10 | Requested Valve Opening | 1 | % | 0 - 100
11 | Requested Fan Speed | 1 | % | 0 - 100
32 | Valve Opening Feedback | 1 | % | 0 - 100
37 | Speed Fan 1 | 1 | rpm | 0 - 9999
38 | Speed Fan 2 | 1 | rpm | 0 - 9999
Holding Register 0x03
0 | Cooler ON/OFF |  |  | 0/1
1 | Max Cooling ON/OFF |  |  | 0/1
7 | Temperature Control Variable |  |  | 0 = Manual 1 = T Air Out Top 2 = T Air Out Bottom 3 = T Air Out Average | 3
8 | Manual Setpoint Water Valve |  | % | 0 - 100 | 50
9 | Temperature Setpoint | 0.1 | °C | 18 - 40 | 24
17 | Fan Speed Control Mode |  | Pa | 0 = Differential Pressure 1 = Manual | 0
18 | Manual Setpoint Fan Speed |  | % | 20 - 100 | 50
19 | Setpoint Differential Pressure | 0.1 |  | -150 ....+150 | 15
26 | Alarm Limit Warm Air | 0.1 | °C |  | 55
27 | Alarm Limit Cold Air |  | °C |  | 35
29 | Alarm Limit Temp Water Out | 0.1 | °C |  | 30
31 | Alarm Limit Water Flow | 1 | l/min |  | 100
Note on C1: All values in the register are unsigned integer datatypes. Actual Value = Value * Scaling factor * Unit Example: Register Temp Liquid Supply, Value = 200 Actual Value = 200 * 0.1 * °C = 20 °C